## Arkusz1
Postępowanie nr 321/20/2019 pn.: "Uzbrojenie działek gruntowych w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze"
Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty
WYCENIONY PRZEDMIAR ROBÓT - ZAŁĄCZNIK DO OFERTY WYKONAWCY
Lp. | Opis / Element robót | J.m. | Obmiar [wg PB] | Cena jed. [PLN]* NETTO | Wartość [PLN]* NETTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=kol.4xkol.5
1 | Sieć wodociągowa z rur PE 100, SDR17 PN10 dz125mm, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz podsypką, obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami | m | 396.5 | 0 | 0
2 | Sieć wodociągowa z rur PE100, SDR17 PN10 dz90mm, łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz podsypką, obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami | m | 18 | 0 | 0
3 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø125mm typu E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi | kpl. | 6 | 0 | 0
4 | Zasuwy żeliwne kołnierzowe Ø80mm typu E1 (PN16) z obudowami i skrzynkami ulicznymi | kpl. | 3 | 0 | 0
5 | Hydranty nadziemne Ø80mm z robotami ziemnymi i montażem | kpl. | 3 | 0 | 0
6 | Przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 dz32mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami wraz z odtworzeniem zieleni i trawników w pasie robót | m | 3 | 0 | 0
7 | Przyłącza wodociągowe z rur PE100 SDR17 PN10 dz40mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów obsypką piaskową rur, oznakowaniem, z badaniami i sprawdzeniami wraz z odtworzeniem zieleni i trawników w pasie robót | m | 36 | 0 | 0
8 | Zasuwy proste do przyłączy domowych Ø25mm z żeliwa sferoidalnego obustronnie gwintowane z wymaganym osprzętem, obudowami i skrzynkami ulicznymi (skrzynki duże) | kpl. | 2 | 0 | 0
9 | Zasuwy proste do przyłączy domowych Ø32mm z żeliwa sferoidalnego obustronnie gwintowane z wymaganym osprzętem, obudowami i skrzynkami ulicznymi (skrzynki duże) | kpl. | 6 | 0 | 0
10 | Kanał z rur PVC-U lite SN8 łączonych na uszczelkę o średnicy DN200mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami | m | 234.5 | 0 | 0
11 | Kanał z rur PVC-U lite SN8 łączonych na uszczelkę o średnicy DN160mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, podsypką, obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami wraz z odtworzeniem zieleni i trawników w pasie robót | m | 36 | 0 | 0
12 | Rurociąg tłoczny z rur PE100 SDR17 Dz110mm łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów oraz podsypką, obsypką piaskową rur, badaniami i sprawdzeniami wraz z odtworzeniem zieleni i trawników w pasie robót | m | 83 | 0 | 0
13 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu klasy C35/45 o średnicy DN1000mm, z dennicą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelkę, przejściami szczelnymi, z włazem typu żeliwno-betonowego D400/C250 z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów | szt. | 11 | 0 | 0
14 | Studnia czyszczakowa z kręgów betonowych z betonu klasy C35/45 o średnicy DN1500mm, z dennicą prefabrykowaną, kręgi łączone na uszczelkę, przejściami szczelnymi, z włazem typu żeliwno-betonowego D400/C250 z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów. W studni na kanale tłocznym Ø110mm zamontować czyszczak rewizyjny kołnierzowy DN100mm z zaworem hydrantowym DN50mm i klapą rewizyjną oraz obustronnie zasuwy odcinające nożowe DN100mm z żeliwa sferoidalnego w zabudowie kołnierzowej | kpl. | 1 | 0 | 0
15 | Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych systemowe DN1000mm, (rozprężna) z włazem typu żeliwno-betonowego D400/C250, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów | szt. | 1 | 0 | 0
16 | Tłocznia ścieków sanitarnych typu TSC1 z pełnym wyposażeniem wraz z komorą betonową dw=2500mm i rozdzielnią sterowniczą (sterownik zintegrowany z panelem graficznym do lokalnego podglądu i monitorowania parametrów pracy tłoczni), z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopów, badaniami i sprawdzeniami, rozruchem technologicznym / mechanicznym / elektrycznym oraz zagospodarowaniem terenu tłoczni (ogrodzenie wraz z bramą, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, odwodnienie liniowe nawierzchni terenu tłoczni) | kpl. | 1 | 0 | 0
17 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN100mm do montażu na rurociągu tłocznym wewnątrz komory betonowej tłoczni ścieków wraz z montażem przetwornika dla przepływomierza ścieków na zewnątrz obiektu w szafie sterowniczej tłoczni oraz podłączeniem do sterownika tłoczni umożliwiające odczyt przepływów w systemie monitoringu operatora | kpl. | 1 | 0 | 0
18 | Zasilane tłoczni: wewnętrzna linia kablowa n/n od szafki złączowo-pomiarowej do szafy sterowniczej tłoczni ścieków w rurze ochronnej Ø50mm, typ kabla: YKY 5x6mm² wraz z montażem szafki licznikowej z wymaganym osprzętem oraz latarni oświetleniowej - słup typu SAL4E (czujnik zmierzchu) na fundamencie betonowym i wykonaniem obwodu kablowego dla słupa oświetleniowego, z badaniami i pomiarami kabli n/n. | kpl. | 1 | 0 | 0
19 | Odspajanie skał w wykopach - roboty mechaniczne i strzałowe | m3 | 68.8 | 0 | 0
20 | Nawierzchnie gruntowe i tłuczniowe odtwarzane jako tłuczniowe gr.35 cm (w-wa dolna podbudowy z tłucznia gr.15 cm po zagęszczeniu + w-wa odcinająca z piasku gr. 10 cm + w-wa górna z tłucznia gr.10cm po zagęszczeniu z zaklinowaniem) - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe | m² | 1442 | 0 | 0
21 | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (chodniki, zjazdy w pasie drogowym) - roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe | m² | 18 | 0 | 0
| RAZEM WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT NETTO |  |  |  | 0
UWAGI DO TABELI PRZEDMIARU:
*) Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
**) Płatność dla Wykonawcy za wykonane elementy robót należna będzie na podstawie pomierzonych faktycznych ilości i potwierdzonych przez uprawnionego Geodetę
***) Wykonawca wypełnia każdą pozycję Przedmiaru
****) Wykonawca przenosi wartość robót do Formularza Oferty
*****) Tabela Przedmiaru Robót pokrywa całość robót zgodnie z PB
| NAZWA ZADANIA / ROBÓT BUDOWLANYCH | WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYCENIONYCH ROBÓT
|  | PLN NETTO | VAT [23%] | PLN BRUTTO
| Uzbrojenie działek gruntowych w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze | 0 | 0 | 0
| NAZWA WYKONAWCY / adres, siedziba | Miejscowość, data | PODPIS / PIECZĘĆ WYKONAWCY