BIURO  USŁUG  INŻYNIERSKICH

# dr inż. Leszek Wysocki

ul. Bacciarellego 10F/9, 51-649 Wrocław

SPECYFIKCAJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45262330 Roboty w zakresie naprawy betonu

CPV 45320000 Roboty izolacyjne

CPV 45262600 Różne specjalne roboty budowlane

Nazwa zamówienia: Roboty uszczelniające oraz regeneracja złóż w zbiornikach filtrów antracytowo-piaskowych w Zakładzie Uzdatniania Wody "Sosnówka" w Jeleniej Górze"

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodnik" 				     Sp. z o.o., 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12

Lokalizacja obiektu:	Stacja Uzdatniania Wody "Sosnówka" w Jeleniej 									Górze

Autor opracowania:	dr inż. Leszek Wysocki

Wrocław, czerwiec 2011 roku

SPIS TREŚCI

1. ST-1 Wymagania ogólne

2. ST-2 Roboty naprawcze i izolacyjne konstrukcji żelbetowych, specjalne roboty budowlane

ST-1

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uszczelnienia i regeneracją złóż antracytowo-piaskowych w zbiornikach filtrów  w Stacji Uzdatniania Wody "Sosnówka" w Jeleniej Górze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót objętych specyfikacją:

ST-2 Roboty naprawcze i izolacyjne konstrukcji żelbetowych oraz różne specjalne roboty budowlane .

Roboty naprawcze obejmują:

- usunięcie istniejącego uszczelnienia z zaprawy cementowej  połączenia płyty dennej ze ścianą,

- osadzenie w szczelinie sznurów z pianki PE (od góry i od dołu),

- iniekcyjne wypełnienie złącza żywicą,

- doszczelnienie złącza kitem silikonowym (od góry),

- wykonanie w połączeniu "wyobleń" zaprawą PCC,

- regenerację i uzupełnienie złóż antracytowo-piaskowych,

- rozruch technologiczny filtrów.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem uszczelnienia i wymianą złoża,

- Procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący jak, kto, kiedy i gdzie wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze,

- Wartość deklarowana - deklarowana i udokumentowana wartość dotycząca wymagań odnośnie wartości identyfikujących lub wartości użytkowych,

- Wyroby i systemy do uszczelniania - wyroby i systemy stosowane do napraw i uszczelnień konstrukcji betonowych dopuszczone do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia,

- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego odpowiedzialna za nadzorowanie robót (wszelkich czynności związanych z odbiorem wykonanych robót),

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia,

- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z wymaganiami ST i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy realizacji robót oraz za ich zgodność ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami  i ST,

1.5.2. Zgodność robót ze ST

ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru. Wszystkie zastosowane materiały powinny być zgodne ze ST. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót dodatkowych uszkodzeń lub innych okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie zadania Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania prac aż do ich zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca robót ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska i wody przeznaczonej do spożycia obowiązujące na terenie SUW "Sosnówka".

1.5. 5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie p.poż.. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych prac.

1.5.6. Ochrona własności

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na terenie gdzie realizowane będą roboty. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane jego działaniami w trakcie realizacji robót.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów BHP. Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezbędne urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń jest włączony w cenę kontraktową.

1.5.8. Stosowanie się do przepisów

Wykonawca robót zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania w trakcie realizacji robót wszelkich zarządzeń, regulaminów, norm, rozporządzeń i  wytycznych, które są związane z wykonywanymi robotami.

1.5.9. Równoważność norm i przepisów

Wszędzie tam gdzie przywoływane są normy lub przepisy będą obowiązywać postanowienia najnowszego na dzień podpisania umowy wydania.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Przed planowanym zakupem Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych oraz przedstawi aprobaty techniczne lub świadectwa zgodności dla wszystkich materiałów.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były odpowiednio zabezpieczone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

3. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu, który zapewni właściwą jakość robót oraz nie spowoduje powstania zanieczyszczenia wody i jakichkolwiek uszkodzeń elementów i urządzeń technicznych w naprawianym obiekcie. Stosowany sprzęt musi spełniać wymagania przepisów BHP, przepisów o ochronie wody i o ochronie środowiska.

4. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na własny koszt uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonywanie robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów zgodnie ze ST. Wszelkie koszty wymaganych w ST badań ponosi Wykonawca robót. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonanie dodatkowych badań nie wymaganych w ST. Koszt takich badań w przypadku ich negatywnego wyniku ponosi Wykonawca robót.

7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić tylko takie materiały, które posiadają:

- aprobatę PZH dopuszczającą materiał do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia.

- deklarację zgodności z PN,

lub

- aprobatę techniczną,

8. Dziennik budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

9. Odbiór robót

9.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie przeglądu i dokumentów zawierających komplet wyników ewentualnych badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji ze ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy lub zażąda dokonania poprawek.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację techniczną powykonawczą (opis techniczny i niezbędne rysunki),

- Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- Dziennik budowy,

- Wyniki wymaganych pomiarów kontrolnych,

- Deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów w tym aprobaty PZH zgodnie ze ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.4 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.3 „Odbiór ostateczny robót”. Komisja odbiorowa może zażądać wykonanie dodatkowych badań nie wymaganych w ST. Koszt takich badań w przypadku ich negatywnego wyniku ponosi Wykonawca robót.

10. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest pozytywny odbiór robót przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Kwota końcowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i przedmiarze. Kwota końcowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,

- koszty związane z odtworzeniem terenu do stanu istniejącego przed robotami,

- koszty wszelkich niezbędnych zabezpieczeń wymaganych zgodnie z przepisami BHP,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 2

Roboty naprawcze i izolacyjne konstrukcji żelbetowych, roboty specjalne

CPV 45262330 Roboty w zakresie naprawy betonu

CPV 45320000 Roboty izolacyjne

CPV 45262600 Różne specjalne roboty budowlane

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru naprawy żelbetowej konstrukcji zbiorników filtrów antracytowo-piaskowych w zakresie uszczelnienia połączenia płyty ze ścianą, regeneracji i uzupełnieniu złóż antracytowo-piaskowych oraz rozruchu technologicznym filtrów.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST  jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Naprawa nieszczelnego połączenia płyt stropowych ze ścianą boczną  obejmująca (patrz rysunek - załącznik 1):

- usunięcie istniejącego uszczelnienia z zaprawy cementowej  połączenia płyt ze ścianą,

- ewentualne rozkucie szczeliny,

- osadzenie w szczelinie sznurów z pianki PE (od góry i od dołu),

- iniekcyjne wypełnienie złącza żywicą,

- doszczelnienie złącza kitem silikonowym (od góry),

- wykonanie w połączeniu "wyobleń" zaprawą PCC,

- regeneracja i uzupełnienie złóż antracytowo-piaskowych,

- rozruch technologiczny filtrów.

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w ST-1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest	odpowiedzialny  za  jakość wykonania	robót oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały

Stosowane będą następujące podstawowe materiały:

- sznur z pianki PE o średnicy ok. 20% większej niż szerokość szczeliny do uszczelnienia,

- żywica uszczelniająca np. MC Iniekt GL 95 TX lub inna o równoważnych parametrach,

- kit silikonowy np. Boton CF 600 lub inny o równoważnych parametrach,

- zaprawa PCC o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej od 30 MPa dopuszczona do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia,

- antracyt 1.4/2.5 mm,

- piasek filtracyjny płukany 0.8/1.4 mm,

- żwir filtracyjny płukany 2/5 mm,

- żwir filtracyjny płukany 5/10 mm,

- żwir filtracyjny płukany 10/20 mm.

Do  przygotowania  zapraw  i  nawilżania  podłoża  stosować  można  wyłącznie wodę  spełniającą wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia. Zgodę na zastosowanie materiału kontaktującego się z wodą przeznaczoną do spożycia, wydaje Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie atestu wydanego przez NIZP-PZH.  Powiatowego Inspektora Sanitarnego uprawnia do tego §18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku (Dz. U. nr 61, poz. 417).

3. Technologia wykonania prac

Kolejność i sposób wykonania podstawowych prac powinien być następujący:

- usunięcie złoża żwirowo-węglowego w strefie połączenia,

- usunięcie istniejącego uszczelnienia, uszczelnienie usunąć za pomocą lekkich elektronarzędzi, skrobaków, przecinaków i szczotek stalowych,

- ewentualne wycięcie lub wykucie betonu w górnej części szczeliny,

- ciasne osadzenie sznura z pianki PE, stosować należy sznur o średnicy ok. 30% większej od szerokości szczeliny,

- wykonanie iniekcji ciśnieniowej zapewniającej dokładne wypełnienie szczeliny,

- oczyszczenie i osuszenie betonu i płytek w obrębie szczeliny, powierzchnia płytek musi być całkowicie sucha a wilgotność powierzchni betonu nie większa od 4 % lub zgodnie z kartą techniczną stosowanego kitu,

- wykonanie ewentualnego gruntowania powierzchni płytek i betonu,

- wypełnienie szczeliny kitem silikonowym w taki sposób aby kit przykleił się dokładnie do powierzchni ściany i płyty, wysokość wypełnienia kitem powinna być zbliżona do szerokości szczeliny,

- wykonanie wyoblenia z zaprawy PCC, na powierzchni płyty nałożyć należy warstwę sczepną, a na powierzchni płytek wykonać warstwę kontaktową (płytki posmarować odpowiednią żywicą i posypać piaskiem kwarcowym), zalecana średnica wyoblenia - ok. 5 cm,

- nie wcześniej niż po 3 dniach od zakończenia wykonywania wyoblenia, ułożyć złoże antracytowo-piaskowe,

- wykonanie regeneracji złoża w całym zbiorniku zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego,

- wykonanie rozruchu technologicznego filtrów zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego.

Roboty należy  prowadzić  zgodnie  ze ST, przepisami BHP i   zaleceniami  zawartymi w instrukcjach technicznych i kartach technicznych materiałów oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:

mieszarka przeciwbieżna, naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, szczotka, pędzel, kielnia, paca, młotki, przecinaki, młoty pneumatyczne lub elektryczne młotki udarowe, narzędzia 	 do cięcia betonu, szczotki stalowe, sprężarka i urządzenie do piaskowania,  ciśnieniowy zestaw myjący, sprężarka i urządzenie do piaskowania lub      hydropiaskowania, nagrzewnica, waga i naczynie do odmierzania wody, przyrząd do badania wytrzymałości betonu na odrywanie, termometr do pomiaru temperatury powietrza i podłoża, wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności powietrza i podłoża.

5. Transport

Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Materiały pakowane w worki powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem, a pakowane we	wiaderka	przed	przemarznięciem.	Należy sprawdzać termin ważności produktu.

6. Kontrola jakości robót

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, kartami technicznymi oraz zgodnie z aktualną wiedzą budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa Budowlanego.

Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności sposobu wentylacji itp. Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych przez siebie prac. W tym celu konieczne jest aby posiadał odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakości stosowanych materiałów i wykonywanych prac, posiadał odpowiedni sprzęt do czyszczenia i odkuć betonu, przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych materiałów (mieszalniki, wagi, urządzenia hydrodynamiczne itp.) i utrzymywał go w co najmniej dobrym stanie technicznym. Posiadał urządzenia do kontroli jakości:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- urządzenia do pomiaru wilgotności powietrza,

- urządzenia do pomiaru wilgotności podłoża,

urządzenia do  pomiaru  przyczepności, kolejnych  warstw naprawczych  do  konstrukcji

i miedzy sobą,

-       urządzenia do	badania wytrzymałości materiałów naprawczych (np. formy do przygotowywania próbek).

Oczyszczenie podłoża.

Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić:

- wilgotność podłoża (każdorazowo zgodna z kartą techniczną materiału),

- czystość podłoża,

- szorstkość podłoża,

- temperaturę podłoża (zawsze wyższa od 5o C dla materiałów mineralnych i od 10oC dla materiałów żywicznych),

- wytrzymałość podłoża na odrywanie (wymagane min. 1.5 MPa).

Po  zakończeniu   prac   sprawdzeniu   podlega   teren   budowy.  Z terenu   powinien  zostać uprzątnięty, gruz  i  odpady, a  zabezpieczenia  zdemontowane, wygląd terenu przywrócony do stanu jak przed robotami.

Każda dostarczona partia materiału powinna być zaopatrzona w certyfikat wytwórcy. Partia, która nie posiada wyraźnej daty produkcji nie może być dopuszczona do robót naprawczych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania. Wykonawca  powinien  zawiadomić  każdorazowo  inwestora  lub  jego  przedstawiciela o terminie wykonywania badań jakości, aby umożliwić mu ewentualne nadzorowanie uzyskanych wyników. W razie konieczności należy skorzystać z laboratoriów zewnętrznych np. dla wytrzymałości materiałów.

7. Odbiór robót

Roboty   powinny   być   wykonane   zgodnie   ze ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu wszystkich prac i  obejmuje całość zakresu określonego Umową.

Uczestnikami  odbioru są  Inspektor  Nadzoru, Kierownik  Budowy lub  inny  przedstawiciel Wykonawcy. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić dokumenty:

- pełną dokumentację powykonawczą,

- protokoły z badań (wytrzymałość podłoża betonowego na odrywanie, wilgotność podłoża),

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,

-   pisemne  uzasadnienie  ewentualnych odstępstw  od  dokumentacji,  potwierdzone  przez  Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- potwierdzenie zgodności ze ST,

- potwierdzenie prawidłowości wykonan ia i przygotowania podłoża,

-	potwierdzenie prawidłowego	wykonania iniekcji, wypełnienia kitem (przyczepność do podłoża) i wykonania wyoblenia,

- potwierdzenie prawidłowej pracy filtrów.

Naprawę  konstrukcji  i regenerację złoża uznaje  się  za  wykonaną  zgodnie  ze ST i  wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania  z  zachowaniem  tolerancji  w przywołanych normach i aprobatach technicznych dały wyniki pozytywne a filtry zapewniają uzyskanie wymaganych parametrów fizyko-chemicznych wody.

8. Podstawy płatności

Płaci się za wykonania całości robót objętych niniejszą ST. Cena obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,

- montaż i demontaż rusztowań, namiotów, zabezpieczeń, itp.,

- przygotowanie i oczyszczenia podłoża,

- wykonanie warstwy gruntującej (sczepnej),

- wykonanie uzupełnienia i regeneracji złóż anatracytowo-piaskowych,

- usunięcie i utylizację odpadów,

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów,

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

9. Przepisy związane

9.1. PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności.

9.2. PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.

9.3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

9.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881).