OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA  15.12.2011 r.

- ZAMAWIAJĄCY:

| Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. | Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Stefan Misiejuk tel. 75/75 520-94 (5) |
| --- | --- |
| Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12 | Kod Pocztowy : 58-560 Jelenia Góra |
| Miejscowość : Jelenia Góra | Województwo: dolnośląskie |
| Telefon: 75/ 73 - 03-501 | Faks: 75/ 73-03 –516 |
| Poczta elektroniczna (e-mail) justyna.poplawska@wodnik.net.pl | Adres internetowy: www.wodnik.net.pl |

- TRYB  ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie według regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

- OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.wodnik.net.pl

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1 Nazwa zamówienia nadana przez  Zamawiającego:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki .

4.2 Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego  umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów oraz  jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :

Agregat powinien charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi:

- agregat fabrycznie nowy i wolny od obciążeń osób trzecich,

- moc ciągła – 500 kVA/400 kW,

- napięcie nominalne – 230 V/400 V,

- częstotliwość – 50 Hz,

- silnik wyposażony w automatyczny elektroniczny regulator prędkości obrotowej zapewniający stabilność częstotliwości + / - 0,25% w całym zakresie obciążeń,

- prądnica synchroniczna o wysokiej sprawności (3L+N+PE), samowzbudna, bezszczotkowa, posiadająca automatyczny elektroniczny regulator napięcia prądnicy, zapewniający stabilność napięcia + / - 0,5% w całym zakresie obciążeń,

- prądnica trójfazowa synchroniczna o współczynniku mocy cos 0,8, klasa izolacji H,

- rozruch elektryczny,

- ustawienie pracy: ręczny, automat, test,

- Zakłócenie radioelektryczne zgodnie ze standardami VDE 0875 stopień G i ML 4671 AB,

- współczynnik THD (bez obciążeń) < 2%,

- klasa izolacji H,

- obudowa wyciszona – stopień ochrony minimum IP44. Poziom hałasu max. – 80 db mierzony w odległości 7 m,

- nowoczesny silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem 1500 obr./min. z grzałką bloku silnika, chłodzony cieczą,

- mikroprocesorowy automatyczny panel sterująco – kontrolny wskazujący parametry sieci i pracy agregatu, z wyświetlaczem LCD w języku polskim, zamontowany na agregacie, umożliwiający podłączenie zewnętrznego układu SZR oraz wizualno – akustycznego panelu sygnalizacyjnego, informującego służbę dyżurną o aktualnym stanie agregatu,

- układ zdalnie monitorujący pracę zespołu przeznaczony do współpracy z komputerem,

- automatyczny układ ładowania akumulatorów rozruchowych z układem monitorującym stan akumulatorów,

- zewnętrzny, zamykany na klucz wlew paliwa,

- odłącznik akumulatorów rozruchowych,

- wyłącznik awaryjny STOP,

- wyłącznik główny stanowiący zabezpieczenie zwarciowe agregatu, zabudowany na agregacie,

- zbiornik paliwa w ramie agregatu, o pojemności wystarczającej na minimum 8 godziny pracy przy obciążeniu znamionowym. Ilość paliwa dostarczonego wraz z agregatem ma zapewnić pracę urządzenia na co najmniej 8 godziny przy obciążeniu znamionowym,

- ręczna pompka do wymiany zużytego oleju,

- zabezpieczenie różnicowo – prądowe,

- regulator napięcia – elektroniczny,

- okres gwarancji na agregat prądotwórczy nie mniej niż 36 miesięcy i nie krótszy niż gwarancja producenta,

- wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu zamówienia lub wymienić na nowe, wolne od wad w wypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej budowy, niewłaściwej jakości materiałów oraz wykonawstwa lub wad ukrytych, na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej,

- wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy techniczne dostarczonego urządzenia wykonane zgodnie z zaleceniami co do czasu i trybu zawartymi w dokumentacji producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Termin przeglądów serwisowych zostanie uzgodniony z Zamawiającym,

- wykonawca przedstawi oświadczenie o gotowości podpisania kontraktu serwisowego na okres 24 miesięcy po wygaśnięciu gwarancji,

- agregat oraz jego główne podzespoły takie jak silnik, prądnica, panel sterowania muszą być wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej.

- wykonawca zobowiązuję się do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia

Przyczepa pod agregat prądotwórczy powinna charakteryzować się następującymi parametrami:

- osie 2 szt. x 5500 kg w wersji tandem na zawieszeniu pneumatycznym z możliwością podnoszenia i opuszczania platformy,

- hamulce bębnowe sterowane pneumatycznie z automatyczna regulacją siły hamowania,

- dwuprzewodowy pneumatyczny system hamulcowy zgodny z ECE,

EBS, ABS

- hamulec parkingowy pneumatyczny,

- koła 215/75 R17,5 – 4 szt. + koło zapasowe 1 szt.,

- konstrukcja ramy wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości ocynkowana ogniowo, przystosowana do montażu agregatu,

- dyszel z możliwością regulacji wysokości,

- błotniki + fartuchy przeciwbłotne z tworzywa, oświetlenie zewnętrzne zgodne z KD UE,

- kliny pod koła 2 szt.,

- podpory stabilizujące 4 szt.,

- podpora dyszla,

- tablice wyróżniające, oznakowanie konturowe,

- gwarancja minimum 36 miesięcy,

Wykaz dokumentów jakie ma dostarczyć Wykonawca:

  - instrukcja obsługi w języku polskim,

  - Wymagane świadectwa i dokumenty: do oferty należy dołączyć karty katalogowe oferowanego agregatu, silnika, prądnicy i panela sterowniczego potwierdzające wszystkie przez Zamawiającego parametry - deklaracje zgodności CE agregatu (potwierdzającą zgodność oferowanego urządzenia z dyrektywą Niskiego Napięcia 2006/95/WE oraz Dyrektywą Kompatybilności Elektomagnetycznej 2004/108/WE), Certyfikat Zatwierdzenia Typu Silnika w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń zgodnie z Dyrektywą 97/68/EC z poźniejszą zmianą przez Dyrektywę 2008/88/EC, deklaracje zgodności prądnicy CE, deklaracje zgodności CE panela sterującego, wykaz firm serwisowych wraz z certyfikatami.

  - dokumentacja techniczno – ruchowa agregatu prądotwórczego, zawierająca m.in. schematy automatyki agregatu,

  - sporządzenie wstępnej umowy serwisowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się max. 60 dni od daty podpisania Umowy.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

  - Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Posiadający niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia     (załącznik nr 3 ).

2.    Warunki szczegółowe wymagane od Wykonawców:

2.1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania  ubezpieczenia odpowiedzialności   cywilnej.

  - Zaoferowanie :

-    wykonanie przedmiotu zamówienia max. 60 dni od daty  podpisania Umowy

- zaakceptowanie 21 dni terminu płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT

-   gwarancji na agregat prądotwórczy nie mniej niż 36 miesięcy i nie krótszej  niż gwarancja producenta,

- gwarancji na przyczepę pod agregat prądotwórczy minimum 36 miesięcy

- Z ubiegania się o zamówienie  wyklucza się wykonawców, którzy:

  - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

3.2 podlegają   wykluczeniu  z  postępowania o udzielenie zamówienia

3.3złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

4.    Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli :

  - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.   INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach :

- pieniężnej,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej  :

Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł ( słownie: osiem  tysięcy złotych 00/100 )

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego :

BZ WBK S.A. III O / Jelenia Góra

20 1090 2633 0000 0006 5601 1172

z dopiskiem:

Wadium przetargowe:  Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty.

Wadium uważa się za wpłacone, jeśli w dniu otwarcia ofert ( do godziny otwarcia ofert ) wpłata znajduje się na koncie Zamawiającego.

Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego.

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu Umowy.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz              z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w szczególności, jeżeli:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

8. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIENIE

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte  w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej :

SKŁADNIKI OCENY OFERTY :

Nazwa kryterium:					Waga kryterium :

Cena								100 %

Najkorzystniejszą ofertę określi wzór:

ΣP= Cmin/Cb x 100

ΣP – suma uzyskanych punktów oferty wyrażona w punktach

Cmin – oferowana najniższa cena ryczałtowa netto wyrażona w złotych

Cb– oferowana cena ryczałtowa netto ( badana ) wyrażona w złotych

Wykonawca , który zaoferuje najniższą cenę ryczałtową netto za wykonanie przedmiotu

zamówienia otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów.

Oferta najkorzystniejsza będzie ta, której suma będzie najwyższa.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty za względu na to, że złożone zostały oferty o takiej samej cenie, wówczas wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane z złożonych ofertach.

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, napisana na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie (czytelnie) oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia pod rygorem odrzucenia.

Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać wg poniższego wzoru:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.  58-560 Jelenia Góra , Plac Piastowski 21

OFERTA

na:

Dostawę , montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego  umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „Grabarów” oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki.

# Nie otwierać przed godz. 9 ³°   dnia 27.12.2011 r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego jak wyżej (Sekretariat) nie później niż do dnia  27.12.2011 r. do g. 09 ºº.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Pl. Piastowskim 12, pok. 21 na otwartym posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu  27.12.2011 r.

o g. 9 ³°

Otwarcie ofert jest jawne.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dot. zaproponowanych cen.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

- INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.