|  | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 12 tel. (75) 73-03-501, fax (75) 73-03-516 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000150045 NIP 611-020-41-61 REGON 230179280 Kapitał zakładowy: 215 308 000,00 |
| --- | --- |

Jelenia Góra, 21.12.2011 r.

# Dotyczy : Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego umieszczonego na przyczepie na potrzeby Zakładu Produkcji Wody „ GRABARÓW”  oraz jako awaryjne zasilanie innych obiektów Spółki

Zgodnie z § 11 pkt. 3  Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień Publicznych z dnia 05.06.2008 r.  w odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1

Wg najostrzejszej klasy wykonania dla agregatów prądotwórczych, czyli G3 godnie z ISO 8582-5 pasmo zmian częstotliwości  [%] w stanach ustalonych to 0,5 %.  Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza agregat o stabilności częstotliwości ±0,5 %.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza agregat o stabilności częstotliwości ± 0,5 %. .

Pytanie nr 2

IP to stopień ochrony aparatu lub urządzenia elektrycznego, agregat prądotwórczy jest maszyną w związku z tym nie oznacza się go ( i jego obudowy ) stopniem ochrony IP. Prosimy o usunięcie wymogu zapewnienia IP 44 dla obudowy agregatu lub dopisanie że dotyczy on urządzeń elektrycznych będących podzespołami tej maszyny ( agregatu ).

Odpowiedź nr 2

IP dotyczy urządzeń energetycznych sterujących  ( tablica sterująca ).

Pytanie nr 3

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ układ zdalnie monitorujący pracę zespołu przeznaczony do współpracy z komputerem” ?. Czy wystarczy dostawa odpowiedniego oprogramowania do monitorowania ?

Odpowiedź nr 3

Tak, wystarczy dostawa odpowiedniego oprogramowania do monitorowania.

Pytanie nr 4

Zamawiający pisze, że agregat ma mieć panel agregatu umożliwiający podłączenie zewnętrznego układu SZR oraz wizualno – akustycznego panelu sygnalizacyjnego, informującego służbę dyżurną o aktualnym stanie agregatu. Czy wraz z agregatem należy dostarczyć układ SZR i zdalny panel wizualno – akustyczny ?

Odpowiedź nr 4

Wraz z agregatem nie należy dostarczać układu SZR i zdalnego panelu wizualno – akustycznego.

Pytanie nr 5

W związku z terminem składania ofert wyznaczonym na pierwszy dzień pracujący po okresie świątecznym i utrudnieniami w dostawie przesyłek w tym czasie wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 29.12.2011 r.  Pozytywne rozpatrzenie wniosku pozwoli na złożenie ofert przez Wykonawców z bardziej odległych części kraju a tym samym zwiększy konkurencyjność postępowania, której zapewnienie jest obowiązkiem wszystkich Zamawiających dysponujących środkami publicznymi.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia  29.12.2011 do g. 9 °°.Otwarcie ofert nastąpi na otwartym posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w dniu 29.12.2011r. . o g. 9 ³°.

Pytanie nr 6

Specyfikacja wymaga zabudowy podwozia na osiach o nośności 5500 kg każda, podczas gdy masa całkowita agregatu wraz z podwoziem nie przekroczy 8 000 kg. Czy nie wystarczy dopasowanie nośności osi do masy całkowitej przyczepy?

Odpowiedź nr 6

Wystarczy dopasowanie nośności osi do masy całkowitej przyczepy.

Pytanie nr 7

Specyfikacja wymaga użycia dyszla o regulowanej wysokości sprzęgu. Prosimy o podanie zakresu regulacji tej wysokości.

Odpowiedź nr 7

Regulacja wysokości sprzęgu dyszla musi  umożliwić sprzęg z samochodem ciężarowym, obecnie produkowane mają hak na różnej wysokości w zależności od marki.

Pytanie nr 8

Specyfikacja wymaga aby hamulec postojowy był pneumatyczny. Tę funkcję spełnia zawsze główny hamulec pneumatyczny ( blokada przy odłączeniu pojazdu holującego ) a hamulec postojowy powinien być pneumatyczny, działający również przy braku ciśnienia w układzie pneumatycznym. Prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź nr 8

Potwierdzamy, hamulec postojowy powinien być mechaniczny , działający również przy braku ciśnienia w układzie pneumatycznym .

# Text boxes

®